## Sheet1
Line Segment Data					base voltage (V)	base Capacity (VA)	base imp.		Foot to mile		assumptions: only phase A (or only other phasse when alone, ex., config. 10 is B and config. 11 ic C)
				4160	5000000	3.46112		0.000621371
				per mile			total (p.u.)
Node A	Node B	Length (ft.)	Config.	r	x	Amps	r	x	C (KVA)
1	2	175	10	1.3292	1.3475	230	0.041760213	0.0423351542	0.19136
1	3	250	11	1.3292	1.3475	230	0.0596574471	0.0604787917	0.19136
1	7	300	1	0.4576	1.078	530	0.0246457248	0.0580596401	0.44096
3	4	200	11	1.3292	1.3475	230	0.0477259577	0.0483830334	0.19136
3	5	325	11	1.3292	1.3475	230	0.0775546812	0.0786224292	0.19136
5	6	250	11	1.3292	1.3475	230	0.0596574471	0.0604787917	0.19136
7	8	200	1	0.4576	1.078	530	0.0164304832	0.0387064267	0.44096
8	12	225	10	1.3292	1.3475	230	0.0536917024	0.0544309126	0.19136
8	9	225	9	1.3292	1.3475	230	0.0536917024	0.0544309126	0.19136
8	13	300	1	0.4576	1.078	530	0.0246457248	0.0580596401	0.44096
9	14	425	9	1.3292	1.3475	230	0.1014176601	0.1028139459	0.19136
13	34	150	11	1.3292	1.3475	230	0.0357944683	0.036287275	0.19136
13	18	825	2	0.4666	1.0482	530	0.069108745	0.1552502926	0.44096
14	11	250	9	1.3292	1.3475	230	0.0596574471	0.0604787917	0.19136
14	10	250	9	1.3292	1.3475	230	0.0596574471	0.0604787917	0.19136
15	16	375	11	1.3292	1.3475	230	0.0894861706	0.0907181876	0.19136
15	17	350	11	1.3292	1.3475	230	0.0835204259	0.0846703084	0.19136
18	19	250	9	1.3292	1.3475	230	0.0596574471	0.0604787917	0.19136
18	21	300	2	0.4666	1.0482	530	0.0251304527	0.0564546519	0.44096
19	20	325	9	1.3292	1.3475	230	0.0775546812	0.0786224292	0.19136
21	22	525	10	1.3292	1.3475	230	0.1252806389	0.1270054626	0.19136
21	23	250	2	0.4666	1.0482	530	0.0209420439	0.0470455432	0.44096
23	24	550	11	1.3292	1.3475	230	0.1312463836	0.1330533418	0.19136
23	25	275	2	0.4666	1.0482	530	0.0230362483	0.0517500975	0.44096
25	26	350	7	0.4576	1.078	530	0.0287533456	0.0677362467	0.44096
25	28	200	2	0.4666	1.0482	530	0.0167536352	0.0376364346	0.44096
26	27	275	7	0.4576	1.078	530	0.0225919144	0.0532213367	0.44096
26	31	225	11	1.3292	1.3475	230	0.0536917024	0.0544309126	0.19136
27	33	500	9	1.3292	1.3475	230	0.1193148942	0.1209575835	0.19136
28	29	300	2	0.4666	1.0482	530	0.0251304527	0.0564546519	0.44096
29	30	350	2	0.4666	1.0482	530	0.0293188615	0.0658637605	0.44096
30	250	200	2	0.4666	1.0482	530	0.0167536352	0.0376364346	0.44096
31	32	300	11	1.3292	1.3475	230	0.0715889365	0.0725745501	0.19136
34	15	100	11	1.3292	1.3475	230	0.0238629788	0.0241915167	0.19136
35	36	650	8	0.4576	1.078	530	0.0533990703	0.1257958868	0.44096
35	40	250	1	0.4576	1.078	530	0.020538104	0.0483830334	0.44096
36	37	300	9	1.3292	1.3475	230	0.0715889365	0.0725745501	0.19136
36	38	250	10	1.3292	1.3475	230	0.0596574471	0.0604787917	0.19136
38	39	325	10	1.3292	1.3475	230	0.0775546812	0.0786224292	0.19136
40	41	325	11	1.3292	1.3475	230	0.0775546812	0.0786224292	0.19136
40	42	250	1	0.4576	1.078	530	0.020538104	0.0483830334	0.44096
42	43	500	10	1.3292	1.3475	230	0.1193148942	0.1209575835	0.19136
42	44	200	1	0.4576	1.078	530	0.0164304832	0.0387064267	0.44096
44	45	200	9	1.3292	1.3475	230	0.0477259577	0.0483830334	0.19136
44	47	250	1	0.4576	1.078	530	0.020538104	0.0483830334	0.44096
45	46	300	9	1.3292	1.3475	230	0.0715889365	0.0725745501	0.19136
47	48	150	4	0.4615	1.0651	530	0.0124278868	0.0286824316	0.44096
47	49	250	4	0.4615	1.0651	530	0.0207131446	0.0478040527	0.44096
49	50	250	4	0.4615	1.0651	530	0.0207131446	0.0478040527	0.44096
50	51	250	4	0.4615	1.0651	530	0.0207131446	0.0478040527	0.44096
51	151	500	4	0.4615	1.0651	530	0.0414262893	0.0956081055	0.44096
52	53	200	1	0.4576	1.078	530	0.0164304832	0.0387064267	0.44096
53	54	125	1	0.4576	1.078	530	0.010269052	0.0241915167	0.44096
54	55	275	1	0.4576	1.078	530	0.0225919144	0.0532213367	0.44096
54	57	350	3	0.4615	1.0651	530	0.0289984025	0.0669256738	0.44096
55	56	275	1	0.4576	1.078	530	0.0225919144	0.0532213367	0.44096
57	58	250	10	1.3292	1.3475	230	0.0596574471	0.0604787917	0.19136
57	60	750	3	0.4615	1.0651	530	0.0621394339	0.1434121582	0.44096
58	59	250	10	1.3292	1.3475	230	0.0596574471	0.0604787917	0.19136
60	61	550	5	0.4666	1.0482	530	0.0460724967	0.1035001951	0.44096
60	62	250	12	1.5209	0.7521	310	0.0682613687	0.0337559178	0.25792
62	63	175	12	1.5209	0.7521	310	0.0477829581	0.0236291425	0.25792
63	64	350	12	1.5209	0.7521	310	0.0955659162	0.0472582849	0.25792
64	65	425	12	1.5209	0.7521	310	0.1160443268	0.0573850603	0.25792
65	66	325	12	1.5209	0.7521	310	0.0887397793	0.0438826932	0.25792
67	68	200	9	1.3292	1.3475	230	0.0477259577	0.0483830334	0.19136
67	72	275	3	0.4615	1.0651	530	0.0227844591	0.052584458	0.44096
67	97	250	3	0.4615	1.0651	530	0.0207131446	0.0478040527	0.44096
68	69	275	9	1.3292	1.3475	230	0.0656231918	0.0665266709	0.19136
69	70	325	9	1.3292	1.3475	230	0.0775546812	0.0786224292	0.19136
70	71	275	9	1.3292	1.3475	230	0.0656231918	0.0665266709	0.19136
72	73	275	11	1.3292	1.3475	230	0.0656231918	0.0665266709	0.19136
72	76	200	3	0.4615	1.0651	530	0.0165705157	0.0382432422	0.44096
73	74	350	11	1.3292	1.3475	230	0.0835204259	0.0846703084	0.19136
74	75	400	11	1.3292	1.3475	230	0.0954519154	0.0967660668	0.19136
76	77	400	6	0.4576	1.078	530	0.0328609663	0.0774128534	0.44096
76	86	700	3	0.4615	1.0651	530	0.057996805	0.1338513477	0.44096
77	78	100	6	0.4576	1.078	530	0.0082152416	0.0193532134	0.44096
78	79	225	6	0.4576	1.078	530	0.0184842936	0.04354473	0.44096
78	80	475	6	0.4576	1.078	530	0.0390223975	0.0919277634	0.44096
80	81	475	6	0.4576	1.078	530	0.0390223975	0.0919277634	0.44096
81	82	250	6	0.4576	1.078	530	0.020538104	0.0483830334	0.44096
81	84	675	11	1.3292	1.3475	230	0.1610751072	0.1632927377	0.19136
82	83	250	6	0.4576	1.078	530	0.020538104	0.0483830334	0.44096
84	85	475	11	1.3292	1.3475	230	0.1133491495	0.1149097043	0.19136
86	87	450	6	0.4576	1.078	530	0.0369685871	0.0870894601	0.44096
87	88	175	9	1.3292	1.3475	230	0.041760213	0.0423351542	0.19136
87	89	275	6	0.4576	1.078	530	0.0225919144	0.0532213367	0.44096
89	90	225	10	1.3292	1.3475	230	0.0536917024	0.0544309126	0.19136
89	91	225	6	0.4576	1.078	530	0.0184842936	0.04354473	0.44096
91	92	300	11	1.3292	1.3475	230	0.0715889365	0.0725745501	0.19136
91	93	225	6	0.4576	1.078	530	0.0184842936	0.04354473	0.44096
93	94	275	9	1.3292	1.3475	230	0.0656231918	0.0665266709	0.19136
93	95	300	6	0.4576	1.078	530	0.0246457248	0.0580596401	0.44096
95	96	200	10	1.3292	1.3475	230	0.0477259577	0.0483830334	0.19136
97	98	275	3	0.4615	1.0651	530	0.0227844591	0.052584458	0.44096
98	99	550	3	0.4615	1.0651	530	0.0455689182	0.105168916	0.44096
99	100	300	3	0.4615	1.0651	530	0.0248557736	0.0573648633	0.44096
100	450	800	3	0.4615	1.0651	530	0.0662820628	0.1529729688	0.44096
101	102	225	11	1.3292	1.3475	230	0.0536917024	0.0544309126	0.19136
101	105	275	3	0.4615	1.0651	530	0.0227844591	0.052584458	0.44096
102	103	325	11	1.3292	1.3475	230	0.0775546812	0.0786224292	0.19136
103	104	700	11	1.3292	1.3475	230	0.1670408519	0.1693406168	0.19136
105	106	225	10	1.3292	1.3475	230	0.0536917024	0.0544309126	0.19136
105	108	325	3	0.4615	1.0651	530	0.026927088	0.0621452686	0.44096
106	107	575	10	1.3292	1.3475	230	0.1372121283	0.139101221	0.19136
108	109	450	9	1.3292	1.3475	230	0.1073834048	0.1088618251	0.19136
108	300	1000	3	0.4615	1.0651	530	0.0828525785	0.191216211	0.44096
109	110	300	9	1.3292	1.3475	230	0.0715889365	0.0725745501	0.19136
110	111	575	9	1.3292	1.3475	230	0.1372121283	0.139101221	0.19136
110	112	125	9	1.3292	1.3475	230	0.0298287235	0.0302393959	0.19136
112	113	525	9	1.3292	1.3475	230	0.1252806389	0.1270054626	0.19136
113	114	325	9	1.3292	1.3475	230	0.0775546812	0.0786224292	0.19136
135	35	375	4	0.4615	1.0651	530	0.0310697169	0.0717060791	0.44096
149	1	400	1	0.4576	1.078	530	0.0328609663	0.0774128534	0.44096
152	52	400	1	0.4576	1.078	530	0.0328609663	0.0774128534	0.44096
160	67	350	6	0.4576	1.078	530	0.0287533456	0.0677362467	0.44096
197	101	250	3	0.4615	1.0651	530	0.0207131446	0.0478040527	0.44096
13	152	0		0	0		0	0	1000000
18	135	0		0	0		0	0	1000000
60	160	0		0	0		0	0	1000000
61	610	0		0	0		0	0	1000000
97	197	0		0	0		0	0	1000000
150	149	0		0	0		0	0	1000000